特殊性實驗場所設立之設施檢查申報表

申報日期：

| 一、基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗場所 負責人 |  | 實驗場所位置 |  | 館 樓 室 |
| 二、審查資料 |  |  |  |  |
| 實驗場所負責人簽名： 所屬單位主管簽名： 所屬一級單位審查委員簽名： 總務處營繕組審查委員簽名： 環安衛中心審查委員簽名： 校規小組審查委員簽名： 校規小組說明: 審查日期: |  |  | 審查結果: □通過 □改善後通過 □不通過 審查總說明: 營繕組建管消防說明: 環安衛中心說明: 審查日期: |  |

- 如申請設立為特殊性實驗場所者，請續予審查本表下列相關項目。

(一)、特殊性實驗場所之共同檢查項目

- 由於高壓氣體至研究人員休息區等等，為五大類別實驗場所共有項目，如有使用至上述各項，請分別填寫下列各項審查類別:

- 高溫作業場所:有使用鍋爐、鑄造熔爐、金屬塊壓軋及鍛造或處理搪瓷、玻璃、電石及熔爐高溫熔料、蒸汽操作、燒窯、輪船機房等請參閱「高溫作業勞工作息時間標準」規定

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 高壓 氣體 | 高壓氣體: 實驗場所若有使用壓縮氣體系統，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定壓縮氣體系統使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。「二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品」。 - 安全防護。 - 緊急不斷電系統。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 壓縮氣體是否有獨立存放空間(鋼瓶室)並有適當標示。 - 壓縮氣體是否有固定裝置。 - 盛裝容器和空容器是否有分區放置。 無毒但會導致窒息之氣體(Ｎ2, He, Ar等) - 運作及貯存場所是否有通風良好。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 高壓 氣體 | 有毒氣體(HCN, CO, H2S, NH3, HSiCl3, CO2等) - 是否有獨立之貯存場所存放並有通風換氣裝置。 - 有毒氣體鋼瓶是否置放在專屬鋼瓶櫃並有換氣裝置與測漏偵測設備。 - 有毒氣體是否由合規格之管線連接。 - 有毒氣體之管線是否有定期測漏。 易燃或爆炸氣體(氫氣，乙烯，環氧乙烯等) - 是否有獨立之貯存場所存放並有通風換氣裝置。 - 易燃或爆炸氣體鋼瓶是否置放在專屬鋼瓶櫃並有換氣裝置與測漏偵測設備。 - 氣體鋼瓶是否由合規格之管線連接 - 氣體鋼瓶之管線是否有定期測漏檢查(或規劃) 。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 電磁 安全 | 實驗場所若有使用產生高磁場、高電壓、高電磁波之機械、儀器、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述機械、儀器、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 小型機械儀器設備 | 小型機械、儀器、設備： - 是否有訂定機械、儀器、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。 - 意外事故處理程序。 - 是否有指定廢棄物暫存空間。 機械安全： - 若有使用來回運動、產生火花、電弧、發火源、高溫之機械、儀器、設備者(例如研磨機械、離心機，幫浦，壓縮機等) ， 除14項外是否有訂定下列事項: - 專屬管理人 - 安全區域界線。 - 警告標語。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否有為產生火花、電弧、發火源、高溫之機械、儀器、設備設置適用滅火裝置。 - 是否有為產生高溫之機械、儀器、設備設置散熱裝置。 - 上項機械、儀器、設備之實驗場所是否有易燃物品共同存放。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 光學 安全 | 實驗場所若有使用產生強光之光源、機械、儀器、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述機械、儀器、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 設備是否有「安全鎖」，鎖匙由管理人管理，必須獲管理人同意下始能使用。 - 是否有「防止誤觸啓動」之裝置或機制。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 雷射 安全 | 不管是使用低功率雷射筆或是高功率雷射，均可對人體產生傷害。實驗場所若有使用雷射裝置，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定雷射裝置使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域及管制區域界線。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。(如雷射光學安全眼鏡等) - 警告標語。當雷射實驗啓動運作時，可以在雷射運作之「管制區域」前及實驗場所外掛上警告。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 雷射設備是否有「安全鎖」，鎖匙由管理人管理，必須獲管理人同意下始能使用。 - 實驗場所是否有「強制配帶雷射光學安全眼鏡」規定。 - 雷射設備週邊是否有訂出1公尺安全距離，在實驗設備使用時禁止任何人進入，以策安全。 - 雷射設備週邊是否有屏蔽隔擋，以防止因雷射反射而造成傷害。 - 雷射設備週邊之通道是否有屏蔽隔擋保護，人員得以安全通行。 - 屏蔽隔擋之材料是否為黑灰色且吸光良好，及具防火特性。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 雷射 安全 | - 雷射設備是否有「防止誤觸啓動」之裝置或機制。 - 雷射設備裝置高度是否遠高於或低於眼睛一般高度水平，以免在意外發生時傷及眼睛。 - 雷射設備是否固定於實驗桌上，避免因鬆脫而產出之「亂射」所傷害。 - 是否有設計雷射光之線路是否與人員站立之方位相互垂直，減少人員擋在線路上之可能。 - 雷射設備之高壓電源是否有安全保護。 - 雷射設備之高壓電源是否有掛上警告標示。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 噪音 安全 | 實驗場所若有使用產生強烈噪音之機械、儀器、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述機械、儀器、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 隔音或消音裝置。 - 提供適當之安全防護用具。(如耳塞等) - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若有，請填寫距離噪音機械設備一米處檢測之db值，並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 空氣品質安全 | - 是否有為會釋放廢氣之儀器設備(如真空幫浦，氣相層析儀，元素分析儀，高温烘箱等) 裝有完整換氣系統，以便將排出之氣體抽出至室外。 - 是否有產生或釋放有害(毒)氣體之機械、儀器、設備。(除化學物品外，包括油漆，膠水等揮發性材料之運作) - 是否有為上項機械、儀器、設備設置過濾處理及排氣系统，以便將氣體安全處理。 - 實驗場所是否有提供過濾防護面罩等裝備。 - 實驗場所外是否有貼上警告標語。（如使用場所前先確認換氣系統正常運作） | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | (若有，請附蓋有廠商印章之排氣系統之規格說明書之掃瞄電子檔。) | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |
| 粉塵 安全 | 若有使用產生粉塵之機械、儀器、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有為上項機械、儀器、設備設置排氣系統，以防止粉塵達爆炸之臨界濃度。 - 是否有訂定粉塵安全作業事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 提供適當之安全防護用具。(如過濾防護罩等) - 警告標語。(如粉塵作業場所) - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該作業場所出入口或明顯易見之處。 - 是否有指定廢棄物暫存空間。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若有，請附蓋有廠商印章之排氣系統之規格說明書之掃瞄電子檔。) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 冷房 與 温室 | 實驗場所若為密閉式冷房或温室，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定冷房或温室使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 房內是否有設置緊急求救鈴。 - 房內是否有設置緊急求救電話。 - 房內是否有緊急溫控裝置，若意外地被關在內時，是否可自行調控温度。 - 是否裝有緊急通氣孔，若意外地被關在內時，不致窒息。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 抽氣櫃 管理 | 實驗場所若有裝設抽氣櫃請勾選下列問題：裝有生物操作櫃者，請在生物性因子項目欄再勾選相關選項 - 是否有訂定抽氣櫃使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 提供適當之安全防護用具。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或明顯易見之處。 - 實驗場所是否具備抽氣櫃系统的通風管道，抽氣櫃、抽風扇與過濾器間是否有適當對應編碼(風機與風管)，以方便檢查與維護。 - 抽氣櫃裝設同時是否有安裝補氣系统，以維持空氣對流。 - 補氣系统是否直接引進新鮮外氣，以維持室內人員安全。(外氣不應從走廊通道引進) - 外氣之補氣量體是否與抽氣量體相當。 - 抽氣櫃是否裝置防爆玻璃門，以提供適當之防護。 - 抽氣櫃操作之有效面風速是否達0.5米／秒(100呎／分) (fpm)及任一處之風速達0.35米／秒(70呎／分) (fpm)。 - 抽氣櫃排氣之風速是否足夠，以防止任何氣體排出前，在通風管壁上凝聚為液體。抽氣櫃外之其他氣流是否低於0.1米／秒，以避免因亂流產出而影響抽氣櫃之安全性。 - 抽氣櫃材質是否達防火標準。 - 抽氣櫃材質是否抗腐蝕。 - 抽氣櫃之插座及開關是否裝設在櫃外，以防電器火花引燃櫃內物品。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若有，請附蓋有廠商印章之排氣系統/補氣系统/抽氣櫃之規格說明。) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附證明掃描電子檔) (若 [有]，請並附證明掃描電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 抽氣櫃 管理 | - 抽氣櫃之水源開關是否裝設在櫃外，以防電器火花引燃櫃內物品。 - 抽氣櫃之特用氣體開關是否裝設在櫃外，以防電器火花引燃櫃內物品。 - 抽氣櫃是否裝設空氣清淨裝置，以防止毒物及有害物排放至大氣中。 - 抽氣櫃是否有防漏之能力，當藥品不慎打翻或外漏時，可防止藥品不致大量溢出櫃外。 - 通風管道是否有設定期清理與維護之規劃紀錄，避免因累積易燃物質造成火災。 - 單一出口之實驗場所中，抽氣櫃之位置與出口距離是否達3米以上之最低室內安全標準。 - 抽氣櫃之位置與沖眼器／緊急安全淋浴位置是否相距在10秒步行時間內。 - 抽氣櫃之開口方向是否面對學生之書桌，使學生日常工作時容易受到意外威脅(如爆炸／噴濺時)。 - 排氣位置是否遠離入氣口。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 低温 系统 | 實驗場所若有使用、貯存或製造低温凍劑之系統請勾選下列問題： - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。(如低温專用手套、護目鏡等護具) - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否有空氣交換系統，以保障實驗場所內人員安全。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 真空 設備 | 真空設備： 實驗場所若有產生真空之機械、儀器、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定產生真空之機械、儀器、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 專屬管理人。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。（如屬玻璃材質之真空設備是否有配設防爆屏蔽裝置）。 - 提供適當之安全防護用具，以減少意外發生時(如真空設備破裂)之傷害。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否有指定該廢棄物之暫存空間(如廢機油等)。 設備及防護標準: - 真空設備儲存是否有標明設備的擁有人或部門與當前日期、最後日期的操作和系統的內容、條件包括維修或缺陷的詳細說明）、詳細潛在危險（污染，危險）。 - 是否有裝設真空設備廢氣排放處理系統，以利廢氣排放。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 高溫作業場所 | 高溫作業場所：請遵守「高溫作業勞工作息時間標準」相關規定外: - 是否有高溫作業場所使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 安全防護。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 易燃物 | 易燃物:如油漆、液化石油氣(填具化學性因子者可不用填) - 是否有對於有危險物或有油類、可燃性粉塵等其他危險物存在之虞之配管、儲槽、油桶等容器，從事熔接、熔斷或使用明火之作業或有發生火花之虞之作業，應事先清除該等物質，並確認無危險之虞。 - 是否對於存有易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵，致有引起爆炸、火災之虞之工作場所，應有通風、換氣、除塵、去除靜電等必要設施。 - 是否對於油漆作業場所，應有適當之通風、換氣，以防易燃或有害氣體之危害。 - 是否對於噴漆作業場所，不得有明火、加熱器或其他火源發生之虞之裝置或作業，並在該範圍內揭示嚴禁煙火之標示。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃是否有機械通風設計。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃是否有防爆設計。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃外是否有”嚴禁煙火”等相關標誌。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 危險物及有害物 | - 是否有訂定危險物及有害物（爆炸性、著火性、氧化性、易燃液體、可燃性、爆炸性、有機溶劑、特定化學物質）使用事項: (填具化學性因子者可不用填) - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人或專屬管理人聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否貯存於有機械排風之藥品櫃。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃是否有防爆設計。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃外是否有”嚴禁煙火”等相關標誌。 - 是否裝有毒性氣體鋼瓶專用之鋼瓶櫃。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 研究 人員 休息區 | 實驗場所是否設有研究人員休息區: □有 □無，回答「有」者請勾選下列問題： - 研究人員休息區是否為獨立隔間，以保障實驗操作人員之安全。 - 從研究人員休息區是否可監控實驗場所內之狀況。 - 研究人員休息區是否有獨立逃生出口。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | □ □ □ | □ □ □ |  |

(二)、化學性因子專屬檢查項目                                □ 不適用

- 凡使用、貯存或製造化學品者，皆須填寫此表。

- 化學性實驗操作場所若有使用其他特殊項目如輻射物品、生物等，應同時填寫相關專屬檢查項目表

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 組織 管理 | 管理制度: - 是否有訂定化學性實驗注意事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 人員接受危害通識教育訓練並經測驗合格取得訓練證明書 - 化學實驗相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫(包括消防、緊急應變、急救、沖淋設備等)及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 緊急不斷電系統。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否設有足夠之化學品運作抽氣櫃，供操作人員使用。(對從事化學相關工作之操作人員，抽氣櫃淨限寬每人最小75cm計算) - 是否設有安全官制度，以強化化學實驗場所管理。 - 是否有指定一般化學品貯存空間。 - 是否有指定毒化物貯存空間並設有專人妥善管理。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若有，請附蓋有廠商印章之抽氣系統/補氣系统/抽氣櫃/藥品貯存櫃之規格說明。) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 組織 管理 | - 是否有訂定實驗場所危害物、毒化物及一般化學品管理規劃及存量清冊。 - 是否有訂定實驗場所危害物、毒化物及一般化學品存量上限。 - 化學藥品是否依分類貯存並分開放置(如：危害等級、相容性等)。 - 化學品及有害液體貯存高度是否超過1.5公尺。 - 是否設有化學藥品搬運專用之安全盛載容器(safety container) 。 - 是否有指定廢棄物暫存空間。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 硬體 設備 | - 化學藥品運作之實驗場所換氣率是否大於每小時10次。 - 是否設有緊急自動排煙系统。 - 是否設有空調系統以調節並維持室內溫度在安全範圍。 - 是否設有合格之化學品運作抽氣櫃，供操作人員使用。 - 化學品容器是否有符合規定之標示。 - 化學品貯存場所是否有機械排風設計。 - 化學品貯存場所是否有防爆設計。 - 各類藥品櫃是否有防漏盛載盤或其他防漏裝置。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 資料 管理 | - 化學品是否備有物質安全資料表(MSDS)。 - 物質安全資料表(MSDS)是否存放實驗場所容易取得處，以便操作人員隨時查閱。 - 是否備有毒化物運作紀錄表。 - 是否備有甲類先驅化學品運作紀錄表。 - 安全管理資料是否有備份存放在安全之地方。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |
| 化學品作業安全 | 若有使用各項毒性化學物質、易燃及爆炸性物質、及毒性氣體等請檢查及回應下列問題。 - 是否訂定上項使用之標準程序與安全注意事項。 毒性化學物質： - 是否貯存於有機械排風之藥品櫃。 - 藥品櫃外是否有張貼毒性化學物質標記。 - 運作場所各出入地點是否已標示毒性化學物質運作場所等字樣。 - 貯存櫃是否有上鎖。 可燃及易燃化學品： - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃是否有機械通風設計。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃是否有防爆設計。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃外是否有”嚴禁煙火”等相關標誌。 - 可燃、易燃或爆炸之藥品貯存櫃之位置是否遠離實驗場所之逃生出口。 氧化性物質： - 氧化性物質是否貯存於獨立之藥品櫃中。 腐蝕性物質： - 腐蝕性物質是否貯存於獨立之藥品櫃中。 有毒／劇毒氣體： - 是否有運作有毒／劇毒氣體。(HCN, CO, H2S等) - 是否為毒性氣體之運作，裝有專業抽氣櫃[有效面風速是否達1米／秒(200呎／分) 及任一處之風速達0.75米／秒(150呎／分) (fpm)]，以供有毒氣體操作實驗時使用。 - 是否裝有毒性氣體鋼瓶專用之鋼瓶櫃。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 化學品作業安全 | 易燃及爆炸性物質： - 是否有操作過氯酸／熱酸之實驗 - 是否裝有過氯酸專業抽氣櫃操作，供與過氯酸有關之操作實驗時使用，以防止過氯酸凝聚在排風管中，引起爆炸。 - 是否有易燃及爆炸性物質之運作場所。(氫氣、乙炔、環氧乙烯、叠氮化合物、過氯酸，過氧化性、活性金屬如鉀、鈉及其氫化物、有機鋰、有機磷化物等) - 是否裝有專業抽氣櫃供工作之用 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 廢棄物 | - 廢棄物暫時貯存場所是否有機械排風。 - 廢棄物暫時貯存場所是否有防爆設計。 - 廢棄物暫時貯存場所是否有自動滅火設備。 - 廢棄物暫時貯存場所是否有充足照明。 - 廢棄物暫時貯存場所是否可防止陽光曝曬及避免雨淋。 - 廢液是否有按其相容性及其他適當規定予以妥善分類。 - 廢棄物暫時貯存場所是否有明確標示、圖示及註明。 - 塑膠類與玻璃類實驗場所廢棄物是否分開存放並定期清運。 - 廢液桶是否有堅固盛盤以避免洩漏。 - 廢液桶是否張貼與填寫分類標籤。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |

(三)、物理及機械性因子專屬檢查項目：                        □ 不適用

1. 凡使用物理及危險性機械、設備，請填此表。

2. 物理及機械性實驗操作場所若有使用其他特殊項目如化學物品、輻射等，應同時填寫相關專屬檢查項目表。

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 組織 管理 | 實驗場所若有使用危險性機械、設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述危險性機械、設備使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 緊急不斷電系統。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 危險性機械設備是否備有合格操作人員。 - 是否有指定廢棄物暫存空間。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附證書之掃瞄電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 機械 設備 及 防護 標準 | - 機械設備之檢查合格證是否在有效期限內。 - 實驗場所中的危險性機械,是否有依機械器具防護標準標示(例如：製造號碼、製造者名稱、製造年月日、種類名稱、安全裝置，額定功率、電流、電壓等) 以便於檢定、維修、操作等。 | □ □ | □ □ | □ □ | (若有機械設備之安全合格檢查證明，請一併檢附。) (若有機械設備，請一併檢附蓋有廠商印章之規格說明書之掃瞄電子檔。) | □ □ | □ □ |  |
| 機械 設備 及 防護 標準 | - 實驗場所中機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害操作人員之虞的部分，是否有護罩、護圍、套胴、跨橋、覆蓋等安全設備裝置。 - 對用於前項轉軸、齒輪、帶輪、飛輪等之附屬固定具，是否有埋頭型或設置護罩。 - 每一項機械是否分別設置開關、離合器、移帶裝置等動力遮斷裝置，並將動力遮斷裝置安置於操作人員無須離開其工作崗位即可操作之位置。 - 對於使用動力運轉之機械，具有顯著危險者，是否在適當位置設置有明顯標誌之緊急自動裝置，以能立即遮斷動力並與自動系統連動，能於緊急時立刻停止機械之運轉。 - 原動機或動力傳動裝置是否有適當設計，以防止在停止狀態下，因振動接觸或其他意外原因驟然開動之裝置。 - 操作人員從事動力衝剪機械金屬模之安裝、拆模、調整及試模時，是否有安全塊、安全插梢或安全開關鎖匙等之裝置，以防止滑塊等突降之危害。 - 工作用階梯，如在原動機與鍋爐房中，或在機械四周通往工作台之工作用階梯，是否符合其寬度不得小於56公分、斜度不可大於60度、梯級面深度不得小於15公分，且具扶手之規定。 - 實驗場所中之危險性機械，是否有依機械器具防護標準標示(例如：製造號碼、製造者名稱、製造年月日、種類名稱、安全裝置，額定功率、電流、電壓等) 以便於檢定、維修、操作等。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 機械 設備 及 防護 標準 | - 設置之固定梯子，是否符合踏條與牆壁間保持16.5公分以上之淨距，梯子之頂端是否高出欲攀登之檯面60公分以上，梯長超過6公尺時，是否有於距梯底2公尺以上部分，設置護籠或其他保護裝置等規定。 - 車床、滾齒機械等之高度，超過從事操作人員之身高時，是否有設置供作人員能安全使用，且適當高度之工作台。 - 滾輾橡膠、橡膠化合物、合成樹脂之滾輾機或其他具有危害之滾輾機，是否設有易於操控之緊急自動裝置，讓操作人員能於災害發生時，自行操控緊急自動裝置。 - 射出成型機、鑄鋼造形機、打模機等，有危害操作人員之虞者，是否有設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。安全門應具有非關閉狀態即無法起動機械之性能(安全門係指機械運作區之安全防護門)。 - 於高差超過1.5公尺以上之場所作業時，是否有設置能使操作人員安全上下之設備。 - 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞，是否符合至少保持0.25公尺距離之過捲預防裝置之規定；並於鋼索上顯著標示或設有警報裝置，以防止過度捲揚所引起之損傷。 - 高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，是否有設置適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 - 當使用對地電壓於150伏特以上之電動機具時，或於濕潤場所、導電性良好場所，是否有設置感電防止用漏電斷路器。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |

(四)、游離輻射性因子專屬檢查項目：                          □ 不適用

- 輻射作業場所為進行各種游離輻射性物質或設備之實驗操作場所，包括非密封放射性物質、密封放射性物質、可發生游離輻射設備、核子原料及主管機關原子能委員會所規定管制之物質或設備。

- 除經本校特殊性實驗場所設立之設施檢查外，須依原子能委員會之相關規定申請通過後始能運作。

- 輻射作業場所若有使用其他特殊項目如化學物質、生物材料等，應同時填寫相關專屬檢查項目表。

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 組織 管理 | 實驗場所若有使用各種游離輻射性物質或設備，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述游離輻射性物質或設備使用事項: - 標準程序。 - 輻射作業安全守則，並張貼於場所明顯處並告知相關人員確實遵守。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護(屏蔽)。 - 緊急不斷電系統。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 於執照上登記之合格操作人員是否資格符合且仍在職，其操作證書在有效期限內。 - 其他基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，是否已取得本校之輻射操作認可證明書，並備有操作人員清單於現場。（包括研究生、研究助理等） | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若有，請一併檢附操作證書之掃瞄電子檔。) (若有，請一併檢附操作證書之掃瞄電子檔。) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 組織 管理 | - 作業（貯存）場所是否有強制規定禁止攜入飲料、食物、香煙、化粧品、檳榔、口香糖等非必要物品。 - 放射性廢棄物是否有指定廢棄物貯存空間。 - 放射性廢棄物是否按規定分類收集、貯存，盛裝容器須有足夠之屏蔽能力且標示明確，並備有管理紀錄。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 輻射作業場所規範 | - 輻射作業場所是否已依原能會相關法規及評估報告設置適當圍籬（管制），進出口處或區內適當位置設立明顯之輻射警示標誌、警語或警示裝置。（非密封放射性物質作業場所須為獨立且專屬專用之空間） - 是否備有場所平面圖於門外及場所明顯處，平面圖應標示出放射性物質貯存地點或可發生游離輻射設備位置。 - 放射性物質之盛裝容器（裝備）及貯存場所，是否貼有明顯之輻射示警標誌，並註明有關核種名稱、活度及必要之說明。 - 是否依使用設備或物質之放射性活度（能量），具備適當屏蔽設施。 - 放射性物質及設備是否妥善保管，防止被盜、誤用或遺失，例如：場所、冰箱及櫃子應可上鎖，其鑰匙由專人保管。 - 是否定期做輻射偵測及校正輻射偵檢儀（有效期限為一年），並有紀錄備查。 - 「可發生游離輻射設備」或「密封放射性物質(裝置)」之標幟銘牌是否與原廠型錄及圖說資料相符。 - 「可發生游離輻射設備」是否裝有安全連鎖裝置，拆卸、開啟該設備防護罩時，將自動停止產生輻射。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 輻射作業場所規範 | - 「可發生游離輻射設備」照射室內是否備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 - 密封放射性物質(裝備)是否備有射源閘門開關且功能正常。 - 「可發生游離輻射設備」或「密封放射性物質(裝置)」之外表面是否有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。 第18點至第26點適用於非密封放射性物質作業場所 - 非密封放射性物質作業場所是否設置於人員走動經過次數較少之一隅，且非一般行政辦公區域內及其週邊或公共走廊處。 - 非密封放射性物質作業場所地面是否為無縫地板材，且可防止液體潑灑後擴散流之污染現象。 - 非密封放射性物質作業場所是否備有清洗專用水槽，做為清洗放射性污染器皿之用。且嚴禁將放射性廢液倒入水槽，需收集至專用貯存桶內。 - 放射性物質實驗用之清洗專用水槽及受污染裝備，是否貼有明顯之輻射示警標誌。 - 非密封放射性物質作業場所是否維持整潔，非實驗使用之物品或儀器減少置放於作業場所。 - 放射性物質之操作檯（桌）或放射性物質處理皿，是否均襯以吸水紙，及液體樣品置於不易傾倒及破損之容器內。 - 放射性廢料桶是否具有防治污染擴散之設計(例如腳踩式)，桶內並襯以無孔之塑膠袋。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 輻射作業場所規範 | - 凡盛裝或儲存放射性物質之一切器具及操作器材，是否有用輻射警示標籤加以標示，不可使用代號或其他符號，以免他人誤用或誤入。 - 操作可能空浮或揮發性放射性物質之作業場所，經評估如應使用抽氣櫃及濾器組，是否依規定定期執行流量及濾器組效率測試，且有關測試結果符合申報單位輻射安全評估報告之設計要求。 | □ □ | □ □ | □ □ |  | □ □ | □ □ |  |
| 個人防護具 | - 是否備有實驗衣、手套，人員劑量配章等安全防護配備供作業時使用，以作為人員之自我防護。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 資料 紀錄 | - 是否已完成作業場所輻射安全評估或輻射安全測試報告，並妥善保存。 - 是否妥善保存原能會核發放射性物質或設備之執照及清單，並張貼執照影本於場所明顯處或設備旁。 - 放射性物質或可發生游離輻射設備之使用或帳料管理情形，是否有詳細紀錄(如：放射性同位素進出帳料紀錄表)並妥善留存，包括使用人姓名、使用時間、使用核種、設備、強度、數量等相關資料。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若有，請一併檢附執照掃瞄電子檔。) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ | □ □ □ |  |

(五)、生物性因子專屬檢查項目(請務必同時填具化學性專屬檢查項目)    □ 不適用

- 如為一般微生物學實驗場所如發酵培養、菌落分析等未涉及基因重組之生物性實驗場所，原則上不須填此表格，但必填一般性實驗場所設立之設施檢查申報表及特殊性實驗場所之共同檢查項目；凡使用生物材料風險等級第一級(含)以上之生物材料從事基因重組實驗者或從事大量培養之實驗場所，請續填此表。

- 『生物材料風險等級』指病原微生物依其危險性為基礎之分類，請參酌行政院國家科學委員會九十三年六月增修之「基因重組實驗守則」。

- 『基因重組實驗』指在試管內，用酵素把活細胞內可以增殖之遺傳物質的本體與外源性之DNA組合，然後把這個組合移入另一活細胞體，使重組DNA得以增殖的實驗。不包括在自然界已存在，含外源性DNA之活細胞或同等之遺傳物質。

- 『大量培養實驗』是指在基因重組實驗中，培養20公升以上細胞之大規模實驗。

- 實驗時使用的生物材料危險等級原則上必須在相對應等級的實驗場所中操作該生物材料。例如第一級危險群微生物，必須在BSL1實驗場所進行，第二級危險群微生物必須在BSL2實驗場所進行，第三級危險群微生物，必須在BSL3實驗場所進行。

- 如果實驗之結果會使病毒之感染力增加，或使宿主之範圍擴大時，所使用之實驗場所等級必須至少增加一級。

- 生物安全操作櫃是指防止實驗操作時所產生之污染性氣霧向外流出之裝置或箱形設計，為BSL2(含)以上實驗場所之標準配備。

- 基因重組實驗操作場所若有使用其他特殊項目如化學物品、輻射等，應同時填寫相關專屬檢查項目表。

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 組織 管理 | 實驗場所若有使用生物材料，請檢查及回應下列問題。 - 是否有訂定上述使用事項: - 標準程序。 - 工作守則。 - 相關操作及安全教育訓練手冊。 - 維護計畫及記錄。 - 安全區域界線。 - 安全防護。 - 緊急不斷電系統。 - 提供適當之安全防護用具。 - 警告標語。 - 意外事故處理程序。 - 聯絡人、聯絡電話揭示於該實驗場所或安全防護區出入口或明顯易見之處。 - 是否有指定廢棄物暫存空間。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 人員 健康 維護 | - 實驗場所負責人是否對實驗人員規劃體檢項目(如過敏原)。 - 實驗人員是否於開始實驗前實施包含過敏、氣喘之體檢。 - 是否擬定實驗人員操作實驗受傷時之標準作業程序。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附體檢證明掃描之電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 實驗場所規劃 | - 實驗操作時，是否可完全關閉所有門窗以防污染逸散。 - 實驗場所所在大樓是否有高壓滅菌鍋。(BSL1及BSL2) - 實驗場所內是否設置第二級生物安全操作櫃。 - 實驗場所是否有UV燈裝置。 - BSL2及BSL2+實驗場所是否有雙重門設計。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所入口處 | - 是否於實驗場所入口，明確標示實驗場所安全等級，即BSL 1、BSL 2 、BSL 2+及BSL 3的標示 - 實驗進行中，是否掛上「BSL X級實驗進行中」的標示 - 是否明確標示實驗場所負責人 - 是否明確標示緊急聯絡人姓名及電話 - 是否明確標示操作之病原體 - 是否明確標示獲准進入之實驗人員 - 是否明確標示進入實驗場所之具備條件。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 生物安全操作櫃 (BSL 2級以上實驗場所必填) | 是否安裝生物安全操作櫃：□是 □否，回答「是」者請勾選下列問題：(BSL 2及BSL 2+實驗場所必填) - 生物安全操作櫃是否符合國際認證標準：(請一併勾選下列型號) □NSF49 □EN12469 - 是否依實驗性質選擇適當類型之生物安全操作櫃：(請一併勾選下列型號) □Type class II A2 □是否訂定每年2次之確效檢查計畫 □Type class II B2 □排氣口是否以硬管橋接，強制外排 □是否訂定每年1次之確效檢查計畫 位置： - 安裝生物安全操作櫃(以下簡稱BSC)之實驗場所內空間是否達2坪大小。 - BSC是否遠離供/排氣口、門、窗與人員進出頻繁之區域。 - BSC是否安裝在實驗場所後方一側並與牆面保持適當30公分距離。 - BSC排氣HEPA與天花板是否保持50-60公分之距離。 - BSC與相鄰儀器設備是否有恰當距離。 - BSC之安裝是否與室內的進排HEPA位置保持適當距離，以避免影響生物安全櫃的入口氣流。 - BSC銜接排氣管之接縫是否無洩漏。 - 屋頂排氣管管口加設雨棚，是否有避免妨礙排氣流速之設計。 - 排氣管是否有預留雨水洩漏孔，以避免雨水滯留排風管內。 - 屋頂排氣管高度至少3公尺。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 生物安全操作櫃 (BSL 2級以上實驗場所必填) | 洩漏防範： - BSC是否安裝警報器於失壓時發出聲響，以提醒實驗操作人員。 - 是否設有生物性危害物質溢洩處理工具。 - 以下適用於向外排氣之BSC(如Type classII B2) - 是否與排氣管末端風機互控，並於出風口安裝風速測試器 - BSC排氣風機是否具備援風機，以防風機故障時排氣產生正壓，致感染性污染物洩漏。 其他： - BSC安裝完成後是否進行現場確效檢查，並張貼於BSC明顯處。 - BSC代理商是否有訓練合格之維修工程師。 - BSC玻璃拉門 ( Sash ) 是否易於調控操作高度。 - BSC的設置是否不須移動即可進行燻蒸消毒。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若有，請一併檢附證書之掃瞄電子檔。) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全(BSL 2(含)級以上實驗場所必填) | - 是否依材料致病危險程度，將儲存材料區域分為「一般保全區域」、「限制區域」及「高度保全區域」，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： 一般保全區域：(適合儲存第2級材料) (1)、材料儲存設備是否具有上鎖功能。 (2)、是否設有門禁管制，例如鑰匙、刷卡進入或警衛管制等。 限制區域：(適合儲存第3級材料) (1)、設置單位(或實驗場所)是否訂定管理文件 規範之。 (2)、管理文件規範是否包括對進出該區域之人 員、儲存材料設備、設施通道等，能有效 管制及監控，防止有心人士之侵入，並保 存相關紀錄以利追溯。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全(BSL 2(含)級以上實驗場所必填) | 人員之保全管理： - 所有人員是否持有身份識別證。 - 身份識別證上是否有相片輔佐辨識。 - 身份識別證上是否揭示該人員可存取材料等級（或可進入之區域等級）之相關訊息。 - 身份識別證是否有規定應隨時隨地佩帶。 - 員工於離職時，是否有繳回識別證。 - 現職或離職員工在不侵犯個人隱私前提下，是否皆保存相關操作歷史紀錄。 訪客之保全管理 - 是否訪客禁止進入限制區域及高度保全區域。 - 如單位有受訪需求，是否就訪客性質、參訪區域及人員陪同與否等，由設置單位自行訂定管理文件規範之。 - 意外事件應變計畫 - 實驗場所應對各種意外狀況擬訂應變計畫，報備本校生物安全委員會備查，並據以實施及作成紀錄。 - 是否確認所有工作人員清楚應變計畫內容。 - 應變計畫內容是否明確定義事件發生時，相關人員之角色、責任、權限等。 - 應變計畫內容是否指定特定人員於意外事件發生後，協助調查單位進行調查(例如提供相關資料)。 - 應變計畫之演練是否儘可能邀請外部單位(例如消防隊、警察、緊急醫療急救人員等)共同參與。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全(BSL 2(含)級以上實驗場所必填) | 員工訓練及發展生物保全意識文化： - 是否辦理生物保全訓練課程，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - 是否包含協助了解材料保全之目的。 - 是否包含造成生物保全危害之行為。 - 是否包含違反生物保全規定人員之處置方式。 - 是否包含意外事件應變計畫之教育。 - 是否每年定期舉辦。 材料保存中心或庫房： - 是否建立有效之管制及究責制度。 - 是否追蹤並記錄材料之保存、使用、增殖、移轉以及銷毀。 - 是否詳列實驗場所保存材料之清單(包含存放地點與管理人員)。 - 相關紀錄(包括其保管人員、保存地點、保存形式及保存期限等)是否予以保存。 - 是否規定僅被授權人員可查閱紀錄，且查閱活動應予以記錄。 - 是否詳實規定生物材料之存放處、操作實驗場所等級、識別等。 - 是否確實執行生物材料之定期盤查。 - 是否確實執行生物材料之銷毀並確實記錄。 - 文件紀錄是否存放於安全場所，並易於識別、取閱，且紀錄內容應能追溯。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全 | - 操作病原微生物之相關實驗記錄是否至少應保留一年。 - 材料保管人員是否具備相關專業知識，了解其使用及保存方法。 - 所有工作人員一旦察覺任何異狀是否立即向實驗場所主管報告。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全 | 生物實驗場所： - 是否建立有效之管制及究責制度。 - 是否追蹤並記錄材料之保存、使用、增殖、移轉以及銷毀。 - 是否詳列實驗場所保存材料之清單，及其存放 - 地點與管理人員。 - 材料之異動（新增、銷毀、分讓及寄存）及輸出（入），是否依據「感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法」規定辦理。 資訊之保全： - 設置單位是否進行資訊風險評估 - 設置單位是否避免感染性生物材料相關資訊外流之機制 - 所有與實驗場所設施相關資訊(例如實驗場所平面設計圖或文件、用於維持保全機制之電氣或通訊設備控制等相關資訊)、可能被不法人士用以恐嚇威脅之員工資料、機密或敏感文件(例如指出實驗場所保全計畫弱點之報告、具潛在可能協助不法人士取得材料之資訊)是否均設有安全機制。 - 相關資訊是否以適當物理或電子方式保護(依資訊儲存方式及設置單位所擁有資源)，以避免遭竊。 - 被授權存取某一等級材料之人員，是否只能取得該等級以下之相關資訊。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所生物保全 | 相關資訊之收集與保存： - 是否詳細收集生物材料之相關資訊，例如對環境的耐受性、氣膠化過程、培養方式以及基因序列等。 - 是否規定應保密的特定材料名單及相關資訊。 資料記錄 - 資料紀錄保存依法規規定，生物材料需詳列明細、管理人、保存人及使用人，並定期稽核資料。 - 操作病原微生物之相關實驗記錄至少應保留一年。 - 實驗場所或作業場所有關設施及設備之使用、保養、維修及檢測記錄。 - 生物安全櫃應符合勞工安全相關規定，由專人管理及專業廠商保養維護，並有記錄備查。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 生物性廢棄物 | - 廢棄物中包含微生物者，清除前是否經滅菌處理，並確定已不具感染性。 操作實驗是否產生針頭或針筒廢棄物，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - 針筒及針頭是否以堅固不易穿透之容器盛裝。 - 針筒及針頭之儲存時間是否未超過一年。 - 針筒及針頭是否依本校生物醫療廢棄物清運方式處理。 若實驗場所等級為BSL 2及BSL 2+以上，實驗過程中所產生之生物相關廢棄物均屬生物醫療廢棄物，請為答下列問題： - 生物醫療廢棄物之儲存時間是否未超7天。 - 生物醫療廢棄物之儲存溫度是否保持低溫。 - 生物醫療廢棄物之低溫儲存空間是否為專屬區域。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 生物性廢棄物 | - 是否設有專屬生物醫療廢棄物儲存桶。 - 是否避免生物醫療廢棄物儲存及清運時溢散。 - 是否於環安衛中心登記後清運。（備註：醫學院及公衛學院請依學院規定辦理） - 是否以紅色塑膠袋盛裝後清運。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |

如申請BSL 2+級(含)以上基因重組實驗場所，尚須符合負壓實驗場所相關規定如下：

| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 是否為負壓實驗場所：□是 □否，回答「是」者請勾選下列問題：(BSL 2+實驗場所必填) 位置： - 負壓實驗場所是否遠離公共區域。 - 負壓實驗場所鄰近週邊之建築物是否低於負壓實驗場所所在建築物。 - 負壓實驗場所樓層高度是否達5公尺。 - 負壓實驗場所地板至天花板高度是否達3公尺。 空間規劃： - BSL 2+實驗場所之雙重門，前後兩扇門是否設計為嚴禁同時開啟。 - 由公共區域進入實驗場所是否分區隔間【依序為準備室、緩衝室(Anteroom)及更衣室，最後是實驗操作場所】。 - 實驗區域之前室附近，是否設有可用腳或肘操作或自動的洗手、噴臉和沖眼的設備。 - 是否明確標示禁止與進行實驗無關之人員進入。 - 是否於實驗場所區域內置有高壓滅菌器，以供污染物及廢棄物之滅菌用。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 氣流及壓差規劃： - 空氣是否由緩衝室流向實驗區域。 - 空氣從實驗區域之排氣是否經過濾及其他必需處理之後才排出。 - 更衣室之前後門是否可以互相控制(只容許一扇門開啟，二扇門不能同時打開) - 更衣室之前後門是否有緊急逃生開啟設計。 - 每一相鄰區間是否至少有-12.5Pa之壓差。 - 每一區是否安裝壓差計。 - 壓差計是否定期安排檢修及校正。 - 人員與物品運送進出實驗場所是否有分開路徑。 - 紫外線燈或日光燈是否避免安裝在生物安全櫃體之上方。 補進/排氣位置： - 機房位置是否有靠近負壓實驗場所，以減少風管之長度，減少阻抗與能源消耗。 - 實驗場所空調是否為獨立之補進/排氣系統(不可與其他實驗場所、辦公式或公共區域之空調系統共通)。 - 空調系統進氣是否為100%新鮮空氣 - 空調系統進排氣位置，前端進氣口是否位於屋頂或建物樓層之一側上風位置 - 空調系統排氣口是否位於屋頂下風位置。 - 屋頂排氣管高度是否至少3公尺。 - 屋頂排氣口是否未受阻擋。 - 室外排氣管是否預留雨水洩漏孔以避免雨水滯留排風管內。 - 屋頂排氣氣流流速是否至少有每秒以15公尺之速度直立排出。。 - 進排氣口位置是否保持15公尺之水平距離。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 室內進排氣HEPA安裝位置： - 進氣HEPA是否儘量靠近或嵌在室內前方天花板上。 - 排氣HEPA是否儘量靠近或嵌在室內後方距地板30公分高度處之庫板上。 - 空調進排氣是否可以互控以維持負壓。 - 空調排氣端風機後方是否安裝風速偵測器及失壓警報器，失壓時具有警示實驗場所內人員之功能。 - 進排氣之HEPA風箱設計是否能抵擋2500Pa之壓力改變。 室內進排氣HEPA洩漏測試： - 是否於進氣HEPA與氣密閥之間適當處預留HEPA洩漏測試孔(兼俱煙燻確效測試用)。 - 室內進排氣HEPA是否預留HEPA洩漏測試孔。 - 進排氣端風箱風管是否能通過洩漏測試(1000Pa壓力)。 - 進排氣端風箱風管是否能通過洩漏測試：每分鐘洩漏率小於0.1％。 - 實驗場所排氣管風機是否有備援機以防風機故障，實驗場所產生正壓。 進氣/排氣風管： - 進氣/排氣風管是否避免多處彎曲，以防影響氣流流速及增加阻抗。 - 進氣/排氣風管是否有避免歧管銜接曲度過大，以防影響氣流流速及增加阻抗。 - 室內進排氣HEPA安裝位置是否恰當以避免影響氣流方向性。 - 實驗場所擺設之儀器設備是否過於擁擠致影響氣流流向。 - 實驗場所室內進排氣HEPA是否避免太靠近以致產生過短循環。 - 室內排氣HEPA安裝是否避免在生物安全櫃正上方，以免影響生物安全櫃入口氣流。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 進/排氣端是否安裝Bag-in/ Bag-out HEPA風箱，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - Bag-in/ Bag-out HEPA風箱是否有安裝氣密閥。 - Bag-in/ Bag-out HEPA風箱是否有預留HEPA洩漏測試孔。 - Bag-in/ Bag-out HEPA風箱是否有預留煙燻確效測試孔。 - Bag-in/ Bag-out HEPA風箱是否有共管(如有共管情，則不易調整風量)。 換氣率： - 實驗場所(不包括緩衝室及更衣室)以進氣量計算，每小時是否至少換氣12次以上。 - 負壓實驗場所之排氣是否多於進氣量10%以維持適當之壓差。 洗手槽及排水管： - 實驗場所出口處之洗手槽是否裝設腳踏式、感應式或肘動式水龍頭開關。 - 實驗場所水槽排水管是否安裝祛水器(Traps)以防止負壓洩漏裝置。 - 洗手槽排水管接地孔是否密封。 - 負壓實驗場所內是否有專用之高壓滅菌鍋。 - 高壓滅菌鍋若為穿牆式高壓滅菌鍋，則傳遞箱是否鑲崁於實驗場所前端隔間牆(庫板)。 - 高壓滅菌鍋若為穿牆式高壓滅菌鍋，則浸泡桶是否鑲崁於實驗場所前端隔間牆(庫板)。 - 穿牆式高壓滅菌鍋周邊是否以耐衝擊之填充物密封。 - 若為真空式高壓滅菌鍋，排氣前是否預先過濾或高溫加熱處理。(細菌過濾孔孔徑0.2μm，病毒過濾氣孔徑0.01μm)。 - 廢棄物品浸泡桶(Down Tank)材質需用不銹鋼。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 負壓實驗場所是否具有專用高速離心機，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - 是否制定標準作業程序。 - 離心機杯蓋是否配有氣密墊環。 - 離心機排氣罩安裝位置是否恰當而可排除氣膠(Aerosols)。 負壓實驗場所是否有壓縮氣體鋼瓶，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - 二氧化碳、氮氣及氧氣鋼瓶是否置於負壓實驗場所外之空間。 - 壓縮氣體鋼瓶是否牢靠固定。 - 壓縮氣體鋼瓶之氣體輸送管路是否安裝逆止閥及過濾器。 實驗場所內是否有真空抽氣裝置，□是□否，勾選是者，請回答下列問題： - 是否與實驗區域以外之區域分別獨立(需有實驗專用裝置的設計) 。 - 真空抽氣口是否備有過濾器及滅菌液之收集器。 研究人員休息區： - 實驗場所是否設有研究人員休息區。 - 研究人員休息區是否為獨立隔間，以保障實驗場所人員之安全。 - 研究人員休息區是否可觀察實驗區之狀況，以防意外發生時可互相支援。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 實驗場所隔間及風管施工： - 隔音牆、天花板是否設計於進排氣風機失控時，須抵擋設定之最高負壓值的1.25倍壓力而不變形損壞。 - 實驗場所隔間是否使用半導體廠房用的庫板以達隔音、保溫及施工容易之目標(有最好)。 - 電線管、氣體管線是否埋設在庫板內。 - 空調系統風管材質是否採用#304或#306圓形不銹鋼管。 - 空調系統風管共管銜接處是否儘量減少彎曲度以降阻抗與噪音。 - 天花板、牆壁及地板轉角是否採用曲度導角(Cove)型施工。 - 天花板上燈具是否以耐酸鹼、耐衝擊之填充材料密封。 - 實驗桌材質是否不吸水，台面耐酸鹼(#304不銹鋼是理想材質)。 實驗場所地面、牆壁及天花板材質： - 是否平坦且不透水。 - 是否為防滑。 - 是否耐磨、耐酸鹼。 - 是否為無縫施工。 - 是否使用容易清洗及可燻蒸之材料及結構 實驗場所桌椅： - 是否有避免使用紡織布料。(建議應避免使用紡織布料) 。 - 是否使用容易清潔的材質。 - 是否避免使用有滑輪的桌、椅腳。 電氣： - 電氣管線是否以耐酸鹼、耐衝擊之填充材料密封。 - 電氣插座貫穿處是否以耐酸鹼、耐衝擊之填充材料密封。 - 實驗場所內是否備有停電之緊急照明。 - 電氣插座是否有使用防爆型插座。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 負壓實驗場所(BSL 2+實驗場所必填) | 是否有為防範因停電、跳電而使生物安全櫃停機以致於實驗操作中產生之aerosols來不及完全捕集於生物安全櫃之排氣HEPA而產生洩漏，□是 □否，勾選是者，請回答下列問題： - 負壓實驗是否有緊急備用之供電系統(UPS)。 - UPS是否有為外部電路及自備發電機連接。 - UPS是否供應重要防止逸散洩漏設備，如進排氣、生物安全櫃及重要儀器設備。 - UPS供電時間是否考量實驗工作人員能有足夠的時間收好檢體及實驗器材後離開實驗場所(最好有10-20分鐘的供電)。 傳送需求： - 超低溫冷凍櫃及培養箱之溫度記錄是否可傳送至負壓實驗場所外如中控室或辦公室。 - 實驗記錄是否可以PC或傳真機傳送。 - 室內對講機是否可採用免持聽筒話機。 - 為安全考量，實驗場所內是否安裝監視器並連線至中控室、辦公室或休息室。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |

(六)、動物性實驗操作場所專屬檢查項目	                       □ 不適用

- 動物性實驗操作場所為利用動物進行各種實驗操作之場所，與飼養動物之動物舎有所區別。

- 本辦法不含動物舍部分，動物舍之設置，應按國立臺灣大學校總區實驗動物舍管理辦法申請設立。

- 動物性實驗操作場所最低要求為ABSL1實驗場所。若實驗動物被殖入RG2至RG4級之微生物者，其動物性實驗操作場所必須為對應之ABSL2-ABSL4實驗場所。

- 除經特殊性實驗場所設立之設施檢查外，並依實驗動物實驗申請案作業流程通過後始能運作。

動物性實驗操作場所若有使用其他特殊項目如化學物品等，應同時填寫相關專屬檢查項目表。

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 實驗 場地 | - 動物性實驗操作場所是否滿足相應之ABSL1─ABSL4等級之實驗場所要求。 - 動物性實驗操作場所是否與動物舍完全隔離。 - 動物性實驗操作場所是否有進出管制設備，以防動物性實驗進行期間，其他不相關之人員任意進出。 - 是否有使用化學藥品。 - 是否有使用危險機械設備。 - 是否有高壓滅菌鍋設備。 - 是否有高壓氣體鋼瓶。 - 是否有冷房裝置。 - 是否有低溫液氮裝置。 - 是否有高速離心機。 - 是否有高電壓設備（含高電壓脈衝電擊設備。） - 是否有其他動物醫療設備。（含注射系統，手術設備） - 是否有雷射設備。 - 是否有高磁場設備。 - 是否有使用輻射物質和設備。 - 是否有使用其他特殊設備。 - （請說明： ） | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 教育訓練與規劃 | - 是否有實驗場所或作業場所工作人員訓練規劃、課程、測試、及認證制度。 - 是否有實驗場所或作業場所工作人員定期健康檢查。 - 是否有實驗場所或作業場所工作人員過敏檢查及病歷調查。 - 是否有實驗場所或作業場所工作人員有無疫苗注射紀錄。 - 是否有人員進出管制機制與規劃。 - 是否有動物進出管制與登錄機制及規劃。 - 是否有訂定實驗場所最高試驗動物操作數量。 - 是否有列管藥物（含麻醉藥）進出管制與登錄機制及規劃。 - 是否有活體採樣（含血液，體液）進出管制與登錄機制及規劃。 - 是否有動物廢棄物每天清運之機制及規劃。 - 是否有每天消毒之機制及規劃。 - 是否有養殖廢水之處理機制及消毒執行規劃。 - 是否有停電時緊急應變（含動物）與管制規劃。 - 是否有火災時緊急疏散（含動物）與管制規劃。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所隔間與設計 | 實驗場所設計 - 是否為負壓實驗場所。 - 是否有防止實驗動物逃脫之機制。 - 是否有防蟲防鼠入侵之設計。 - 地板材質是否易消毒與清潔。 - 是否有工作人員專用洗手槽。 - 是否有更衣室，盥洗間，淋浴室之空間與設備。 實驗動物暫時留置與準備區 - 是否有實驗動物於實驗前暫時留置與準備之籠具。 - 不同類別實驗動物同時暫置時，是否有適當之隔離，使動物免受驚嚇。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所隔間與設計 | - 不同類別實驗動物同時暫置時，是否有適當之隔離，使動物免受驚嚇。 - 是否有籠具、飲水瓶、飼料、墊料等用品之乾淨存放空間。 廢棄物暫存與設備清洗區 - 是否有動物安樂死空間與設備。 - 是否有實驗動物屍體暫存設備與空間。 - 是否有感染性廢棄物暫存空間與設備。 - 是否有動物性廢棄（排泄）物暫存空間與設備。 - 是否有籠具、飲水瓶等工具之清洗空間。 - 是否有養殖廢水/動物廢水/化學廢水/之處理空間與消毒設備。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所入口處 | - 是否張貼生物安全標幟。 - 是否明確標示實驗場所安全等級。 - 是否明確標示操作之動物名稱。 - 是否明確標示實驗場所負責人。 - 是否明確標示獲准進入之實驗人員。 - 是否明確標示緊急聯絡人姓名電話。 - 是否明確標示進入實驗場所之具備條件。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 設備 | 抽氣櫃說明： - 生物安全操作櫃是為防止生物感染性物質經由氣流而帶出而設計。所用之抽氣櫃除能保持負壓外，排出之氣流需經HEPA過濾器過濾。 - 化學抽氣櫃是為防止化學性物質經由氣流而帶出而設計。所用之抽氣櫃除能保持負壓外，排出之氣流需經化學處理器（如活性炭）過濾。 - 兩者之功能不同，不能互混應用，使用時要注意操作櫃之規格與實驗場所設計。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 設備 | 生物安全操作櫃 - 是否安裝生物安全操作櫃：□是 □否，回答「是」者請勾選下列問題：(ABSL2及ABSL 2+實驗場所必填) - 是否依實驗性質選擇適當類型之生物安全操作櫃：(請一併勾選下列型號) - class II A1 □class II A2 - class II B1 □class II B2 - 生物安全操作櫃是否符合國際認證標準：(請一併勾選下列型號) □NSF49 □ EN12469 化學抽氣櫃 - 是否安裝化學抽氣櫃：□是 □否，回答「是」者請填寫化學因子專屬檢查項目表外；請勾選下列問題： - 化學抽氣櫃與生物安全操作櫃是否有隔間區隔。 - 化學抽氣櫃是否張貼標幟，以與生物安全操作櫃有所區分。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |