一般性實驗場所設立之設施檢查申報表

申報日期：

| 一、基本資料： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗場所 負責人 |  | 實驗場所位置 |  | 館 樓 室 |
| 二、審查結果： |  |  |  |  |
| 實驗場所負責人簽名： 所屬單位主管簽名： 所屬一級單位審查委員簽名： 總務處營繕組審查委員簽名： 審查日期: |  |  | 審查結果: □通過 □改善後通過 □不通過 審查總說明: 營繕組建管消防說明: |  |

(一)、一般性安全衛生：

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 組織管理 | - 實驗場所是否有設置安全衛生及工作分工計畫。 - 實驗場所是否有訂定日常清潔編組與工作計畫。 - 實驗場所是否有設置安全衛生相關之自動檢查與設備保養計劃。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，請並附電子檔) | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 組織管理 | - 實驗場所是否有訂定老舊設備檢查與汰換標準。 - 實驗場所是否有訂定最高工作人數上限。 | □ □ | □ □ | □ □ | (若 [有]，請並附電子檔) (若 [有]，人數上限＿＿＿＿＿＿) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
|  | - 實驗場所是否有準備主控鑰匙(Master key)交系／所或相關指定主管單位備份。(若 [有]，請填寫相關資訊) - 是否有廢棄物指定存放空間。 | □ □ | □ □ | □ □ | 備份管理者之館址 ＿＿＿＿＿＿＿＿； 管理者姓名 ； 職位＿＿＿＿＿＿；電話＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |
| 事故處理 與 緊急應變 | - 實驗場所內是否有設置電話等緊急通聯設備。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | - 緊急通聯設備是否設置在明顯易見處。 | □ | □ | □ | (若 [有]，請在平面圖上註明) | □ | □ |  |
|  | - 緊急通聯設備附近是否有張貼緊急聯絡電話。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | - 實驗場所內是否有設置標準急救箱（如紗布、繃帶、棉花、消毒酒精、燙傷用藥、止血用藥、醫療用膠布、剪刀、生理食鹽水與各類消毒藥水藥膏等），並定期檢查。 | □ | □ | □ | (若 [有]，請在平面圖上註明) | □ | □ |  |
|  | - 急救箱是否設置在適當位置，簡易開啟與使用。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | - 實驗場所內是否有設置專用洗手槽。 - 大樓內是否有設置洗眼器。 - 大樓內是否有設置沖淋裝置。 - 工作場所之通道、地板、階梯是否安全，不致跌倒、滑倒或踩傷。 - 是否具備偶發事故處理資料箱。(環安衛中心有設計统一規格) | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | (若 [有]，請在平面圖上註明) | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |
| 周邊環境 | - 實驗場所是否設在溫濕度良好之環境。 - 實驗場所是否設在通風良好之環境。 - 實驗場所是否設在低電磁輻射之環境。 - 實驗場所是否設在低噪音之環境。 - 實驗場所是否設在易於逃生之環境。 - 實驗場所位置是否設在良好照明之環境。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| 實驗場所標示 | - 實驗場所的門上是否設有危險警告標誌。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 個人 防護具 | - 是否有制訂操作時應配戴適當之安全防護眼鏡、手套、實驗衣、呼吸護具或圍裙等之標準程序。 | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 資源回收 | - 是否有指定之資源回收分類之空間。 | □ | □ | □ | (若 [有]，請在平面圖上註明) | □ | □ |  |
| 一般安全 | - 實驗場所是否有禁止攜入食物規定。 - 室內附掛物之材料是否具有防火特性。 - 吊櫃或壁櫃是否有落地支撑。 - 立櫃／大型物品(含書架，道具，電腦儀器等)是否有加固與支撑，以免移動或傾倒。 - 實驗場所是否有重物放置在高處(1.5公尺以上）。 - 放置於較高處(在1.5公尺以上)之儀器物品，是否設有護欄或予以固定，以避免滑落。 - 實驗場所是否有工作致積屑、雜塵產生與堆積。 - 實驗場所內研究人員之桌位置是否靠近出口以便逃生。 - 實驗場所內研究人員之桌位置是否通風良好。 - 實驗場所內走道與機械或設備間是否有達80公分以上標準 - 實驗場所內主要走道是否有達1公尺以上標準。 - 實驗桌(設備)與實驗桌(設備)之間是否保留有達1.5公尺的安全間距。 - 實驗場所之安全門是否為自動關閉之常關門。 - 安全門、安全梯是否能正常運作 - 天花板之狀態是否良好。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |

(二)、建管與消防安全項目：

| 審查 類別 | 審 查 項 目 | 實驗場所 情況申報 |  |  | 申報說明 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 通過 | 不通過 |  |
| 建築結構 | - 實驗場所之建築結構是否有涉及變更。 - 實驗場所之建築結構之變更是否經技師核准並申報。 - 實驗場所設備平均重量是否低於250kg/m2 - 實驗場所設備設置於屋頂平台者，平均重量是否低於200kg/m2。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 隔間 | - 實驗場所之隔間是否有涉及變更。 - 實驗場所之隔間結構變更是否經技師核准並申報。 - 實驗場所之出口是否有涉及變更。 - 實驗場所之大門是否能完全打開。 - 實驗場所之逃生門是否能完全打開。 - 實驗場所之隔間是否具一小時防火效能。 - 實驗場所之門是否具一小時防火效能。 - 實驗場所是否有防蟲及防鼠裝置，以防止因蟲鼠入侵而引起如電線走火等災害。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 門禁 | - 實驗場所是否有自設之門禁系统。 - 實驗場所之門禁系统是否經技師核准並申報， 符合消防規定。 | □ □ | □ □ | □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ | □ □ |  |
| 天花板 | - 實驗場所之天花板是否有涉及變更。 - 實驗場所之天花板變更是否經技師核准並申報。 - 實驗場所之天花板裝潢材料應是否具防火特性。 - 實驗場所之天花板於地震等自然災害時墜落，是會否引起嚴重之二次災害。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 給水系統 | - 實驗場所之給水系統是否有涉及變更。 - 實驗場所之給水系統變更是否經技師安裝並申報。 - 給水總開關是否能隨時正常操作，無被遮蔽或封蓋。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ | □ □ □ |  |
| 排放系統 | - 實驗場所之排水系統是否有涉及變更。 - 實驗場所之排水系統變更是否經技師安裝並申報。 - 實驗場所之所有排水是否皆經廢水處理後再排出。 - 實驗場所之排水是否正常暢通。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 雨水 排放 系統 | - 實驗場所之雨水系統是否有涉及變更。 - 實驗場所之雨水系統變更是否經技師安裝並申報。 - 雨水排放系統是否正常暢通。 - 大樓天台之雨水排放管線是否流經該實驗場所。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |
| 空調系統 | - 實驗場所之空調系統是否有涉及變更。 - 實驗場所之空調系統變更是否經技師安裝並申報。 - 實驗場所之新增空調是否有向營繕組申請核可。 - 實驗場所之空氣交換系統是否有涉及變更。 - 實驗場所之空氣交換系統之變更是否經技計師安裝並申報。 - 實驗場所之空氣換氣系統是否正常運作。 - 實驗場所之空氣換氣次數是否達每小時６次之最低要求。 - 實驗場所之換氣系統是否有經過過濾處理後再排出。 - 地下室或密閉之工作空間是否有維持空氣通風之換氣設備。 - 實驗場所之空氣交換氣系統是否有防蟲防鼠裝置。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 空調系統維護計劃 | - 是否訂有通風管道定期維護計劃，避免因累積易燃物質而造成火災。 - 空調系統是否有定期檢查保養計畫。 | □ □ | □ □ | □ □ |  | □ □ | □ □ |  |
| 電氣安全 | - 實驗場所電力迴路設計是否有涉及變更。 - 實驗場所是否有新增電力迴路。 - 實驗場所之電力迴路變更與新增是否經設計師安裝並申報。 - 實驗場所之電源總開關及配電盤是否在緊急時能打開及正常操作，無被遮擋或封蓋。 - 電源總開關及配電盤是否設置在實驗場所外，即便暴露在實驗場所危險條件下，都能安全關閉電源。 - 實驗場所配電盤是否有護罩與電線電路絕緣、包覆是否良好。 - 電線外皮與絕緣包覆否完好。 - 實驗場所場所配電箱是否標示電壓、電流及分路。 - 電器插座是否完整且固定於堅固定點，並須標示電壓。 - 實驗場所是否有足夠之固定電器插座，供現有設備使用。 - 實驗場所之電器插座，除供現有設備使用外，是否有足夠之剩餘插座數量供日後擴充之用(額外30%)。 - 實驗場所是否有延長線之使用。 - 電線設置是否有安全保護，並設置於不被踐踏，刺穿或割破之地點。 - 裝置於潮濕場所之電路，是否實有實施感電危害預防措施(例如插座置於高處及設置漏電斷路器等)。 - 電動機械之操作開關是否設置於安全位置，以避免操作時誤觸。 - 電力系統是否有安裝接地線。 - 電力系統(包括延長線)是否有定期檢查計畫。 - 是否具有緊急不斷電系統。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 消防安全 | - 實驗場所消防設備線路與位置是否有涉及變更。 - 實驗場所消防變更是否經技師安裝並申報。 - 是否有訂定消防設備檢查計劃。 - 是否有訂定消防與滅火設備使用訓練計劃。 - 設置之安全門是否向外開，且沒有上鎖或堆置物品。 - 安全門、安全梯是否有明顯標示。 - 滅火設備(包括滅火器、滅火氈、滅火砂)等是否依法配置並給予明顯標示。 - 火警自動撒水設備是否有裝置並能正常運作（地下室及6F以上） - 緊急照明設備是否足夠。 - 消防緊急照明裝置是否依法並能正常操作。 - 緊急照明是否能有效照明而無被遮蔽或封蓋。 - 消防偵煙系統是否依法配置並給予明顯標示。 - 偵煙系统是否能有效偵煙而沒有被遮蔽阻擋或封蓋。 - 緊急廣播設備是否能正常運作。 - 避難指標、避難方向指示燈是否能於室內任一位置顯而易見。 - 緊急排煙系统之排煙進出口與開關是否確實無被遮擋或封蓋。 - 緊急排煙窗之排煙進出口與開關是否確實的無被遮擋或封蓋。 - 窗户是否能完全打開而無被任意封閉。 - 是否具備逃生規劃路線圖。 - 是否具備可攜式緊急照明工具。(如簡單的手電筒) - 是否具備於實驗場所門口張貼該實所之資訊(如實驗場所性質、屬性、緊急聯絡方式等資訊)。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | (若 [有] 變更，請在平面圖上註明) (若變更已有營繕組/技師核准並申報，請附上副本/電子檔作登記) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |